## Requisitos
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
REQUISITOS OBJETO DE LA AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: |  |  | Contratista:
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
CONTENIDO MÍNIMO REQUERIDO EN EL PLAN DE CALIDAD
De la Dirección de la Contratista:
1. | Objetivos de la Calidad Específicos de la obra o proyecto objeto de este contrato
2. | Estructura organizativa (Jerarquías y Nombres)
3. | Descripción de cargos / roles del organigrama definido
4. | Directorio del Proyecto, incluye: Nombres, Número de Teléfonos Celulares, Emails, otros.
5. | Nombramiento (Documento avalado por responsable directivo de la Contratista) que indique Responsable de la Calidad por la contratista.
6. | Política de la Calidad (Firmada por representante de la dirección de la Contratista)
De la Ejecución de los Trabajos
7. | Procedimientos de Trabajo a utilizar en el campo
8. | Instrucciones de Trabajo
9. | Formularios a utilizar durante la ejecución de los trabajos, inherentes a la gestión de aseguramiento y control de calidad
10. | Registros de Calidad que demuestran el cumplimiento del Plan de Calidad
De la Inspección y Ensayo
11. | Planes de Inspeccion y Ensayo: desglosar las actividades objeto de inspección y ensayo en función de partidas contractuales o conforme el
plan de ejecución de la obra presentado y aprobado por la EDC.
12. | Procedimientos de inspección y ensayo
Indicar códigos, normas, estándares aplicables para los planes de inspección y ensayo; frecuencia de realización de las inspecciones y/o
ensayos; criterios de aceptación y rechazo. Responsabilidad de la Contratista y Asincro - EDC en la Verificación, Testificación, Monitoreo y Aprobación
de la Inspección y Ensayos a realizar. Formatos de regsitro a utilizar. Responsables y niveles de autoridad para la liberación de productos / áreas.
De los Instrumentos / Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME)
13. | Listado general de IME
14. | Certificados de Calibración de IME
15. | Métodos empleados para la calibración de IME
16. | Verificación en campo de las condiciones de almacenamiento, identificación de las condiciones de almacenamiento y uso de los IME
De los Productos No Conformes
17. | Procedimiento a seguir en la determinación de No Conformidades. Acciones Correctivas. Acciones preventivas.
18. | Formularios que avalen la gestión de la contratista en el tratamiento y manejo de productos no conformes.
19. | Estadísticas de No Conformidades y Tratamiento de las mismas.
20. | Informes de Estado de Acciones Correctivas/ Preventivas
Generalidades
21. | Perfil: formación, competencias, credenciales del personal por la contratista del aseguramiento y control de calidad
22. | Registros de Auditorias Internas / Externas
23. | Actas (Inicio, Paralización, Reinicio, Terminación, Aceptación Provisional, Entrega Parcial, Aceptación Definitiva, o cualquiera de sus símiles
equivalentes a que diera lugar) , Especificaciones y Planos de la Obra
Consideraciones
1. Legibilidad de los documentos
2. Preservados en forma apropiada: libres de polvo, humedad, disposición ordenada e identificación clara
3. Orden bien sea por disciplina o área de atención
4. Designación de Persona responsable por la Contratista para atender la Auditoria.
5. La estructura típica de un procedimiento contendrá como mínimo: Objeto, Alcance, Referencias documentales, Equipos a utilizar, Descripción
detallada del proceso a documentar, formatos de control de calidad que soportan la ejecución correcta del procedimiento, medidas ambientales
y de seguridad industrial consideradas.
6. Los ensayos se considerarán válidos y aceptados, toda vez sean aprobados por un representante del Cliente (EDC)
7. Generación, Actualización, Validación de planos As Built.
8. Lineamientos de estructuración del dossier entregado por el cliente.
VALIDACIÓN
Contratista:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:
Ingeniero Residente |  |  |  | C.I.V. | Firma:
EDC:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:
Asincro, C.A.:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:

## Civil
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
OBRAS CIVILES
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: | TERMOCENTRO |  | Contratista: | Derwick
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
LINEAMIENTOS NECESARIOS A EVALUAR
Atendiendo a la ocurrencia o no de las actividades descritas a continuación, las consideraciones mínimas en materia de Aseguramiento y Gestión de Calidad, objeto de la presente auditoría son:
Procesos de Recepción:
1. | Materiales para el Concreto:
Arena / Piedra Picada / Agua / Cemento: Inspecciones Visuales / Certificados de calidad del material entregado /Informes de laboratorio en caso de premezclados
2. | Concreto Premezclado:
Inspecciones visuales, Mediciones, Especificaciones Técnicas ( Consistencia de Concreto Fresco, Asentamiento)
3. | Estructuras:
Cantidades Recibidas Vs. Órdenes/Guías de Despacho. Estado y Cantidades de Accesorios. Golpes - Desprendimientos mecánicos por capas, rayaduras, otros .
Procesos de Construcción / Montaje:
4. | Replanteo: Verificación Topográfica - Marcación de Excavaciones:
Pl. Levantamiento, Perfiles Long. Alineaciones. Control de Mediciones y Cotas. Replanteo de Excavaciones.
5. | Deforestación y Limpieza: Pl. Perfil Topográficos:
Cortes Mínimos. Áreas pertinentes.
6. | Vialidad: N/A
Condiciones mínimas de terreno, Acceso trazado dentro de faja de servicio. Condición y especificaciones de mezcla asfáltica. Diseño. Material Base. Tipos de ensayo.
Colocación de Carpeta asfáltica. Inspección regular y permanente.
7. | Excavaciones:
Inspecciones Visual - Dimensional (Ø, profundidad, verticalidad de la fundación)/ LiMpieza/ No desprendimiento de material / Material excavacdo depositado al
menos 1m del borde de la excavación. Excavaciones tapadas una vez que sean culminadas.
8. | Vaciado de Concreto / Fundaciones
Verificación de Tarjeta de Vaciado. Autorización. Control. Curado.
Reportes de control de cilindros a ensayar.
Resultados de Ensayos de Compresión de Concreto
Inspecc. Visual - Dimensional: Asentamiento, Consistencia de concreto, presencia de cavidades o poros, ciclo vaciado continuo, vibrado del concreto fresco.
9. | Colocación de Acero de Refuerzo
Insp. Visual. Condición de los lingotes. Acero excento de aceite, grasa, pintura, óxido, sustancial perjudicial para su adherencia. N esté en contact con terreno en
natural.Separación Mínima libre entre dos varillas. Forma. Longitud. Tipo de empalme. Posición. Cantidades.
Medidas de acero vs. Especificaciones en planos.
10. | Encofrado
Insp. Visual de conformidad con especificaciones técnicas.
Calidad, facilidad, seguridad en el diseño, construcción e instalación de apuntalamiento del enconfrado. No excento de partículas extrañas adheridas al molde.
Buen acabado de estructura al retirar el encfrado. Clocación correcta de encofrados para el vaciado de concreto.
11. | Rellenos y Compactación:
Insp. Visual y de Medición.
Áreas de relleno libres de material contaminante. Realización de relleno mínimo 7 días luego de la colocación de concreto.
Espesores promedio de capas de suelo conforme a especificaciones tecnicas.
Verificación empleo de calidad del material
12. | Aterramiento de Estructuras
Inspección visual y de medición contra especificaciones técnicas.
Resistencia de terreno. Conductor de puesta a tierra colocado en profundidad aceptable. Ancho y profundidad de sección conforme a especificaciones.
Buen drenaje que evite erosión. Utilización de varillas en forma estable. Medición de resistividad.
13. | Montaje de Estructuras
Identificación de estructuras. Clasificación de material para montaje vs. Especificaciones. Utilización de llaves torquimétricas debidamente calibradas.
Cumplimiento de controles fnales para el montaje.
Revisión Final:
14. | Verificación
Correcciones de fallas iniciales.
Distancias de separación entre áreas, estructuras, equipos.
Distancias életricas mínimas. Clasificación de áreas.
Limpieza de área. Drenaje pluvial.
Contención de posibles erosiones.
Consideraciones
Registro de Calibración, identificación del Equipo, certificados de calibración.
Soportes documentados de certificaciones asociadas a trabajos civiles.
Plan de Calidad
Identificación de áreas en general
Verificación durante la cosntrucción de tanquillas, drenajes, otros.
Observaciones (concimeca)
Registros: a) Plan de calidad,el documento no presenta evidencia de la validacion por la alta gerencia de la contratistas con la gestion de calidad.Presenta paginas no legibles y no hay evidencia del organigrama en obra.No se lleva plan de control de los equipos de medicion y ensayos.
Elemento auditado :fundacion tanque T-1005, registros liberacion topogarfica, registros de compactacion de suelo,vaciado concreto,resultados de concreto,OK.

## Electricidad
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
OBRAS ELÉCTRICAS
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: |  |  | Contratista:
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
LINEAMIENTOS NECESARIOS A EVALUAR
Atendiendo a la ocurrencia o no de las actividades descritas a continuación, las consideraciones mínimas en materia de Aseguramiento y Gestión de Calidad, objeto de la presente auditoría son:
Procesos de Recepción:
1. | Materiales
-- | Identificación de cables, conductores.
-- | Revisión de tubería metálica, acometidas, sistemas de alimentación. Cables protegidos contra interperie durante el almacenaje.
2. | Transformadores
-- | Manipulación de transformadores: instrucciones de fabricante, uso de equipos normalizados aprobados, cuando aplique uso de guayas apropiadas.
-- | Precauciones durante el montaje de transformadores: Cuando exista N2 u otro gas: Concentración de O2 ≥19.5%
-- | Medidas de seguridad preventivas durante toda manipulación y/o maniobra con los transformadores.Extremar cuidados para proteger el aislamiento.
-- | Montaje conforme especificaciones del proveedor / fabricante
3. | Instalación
-- | Continuidad de canalizaciones. Ejecución de uniones de tubos. Conexión de tubos a cajas de paso. Salida de equipos. Terminales cortados en angulo recto respecto
al eje. En caso de tubos de acero galvanizado utilización de uniones a rosca y juntas de sistemas de tuberías eléctricamente contínus e impermeables.
4. | Soportes
-- | Soportes en curvas y terminales de tubería. Coeficiente de seguridad ≥ 3. COVENIN 200.
-- | Tubos embvutidos en placas, paredes o pisos, asegurados firmemente al acero estructural y cajas clavadas al encofrado para conservar alineación.
5. | Cajas
-- | Soportadas independiente de las tuberías que terminan en ellas. De conformidad con COVENIN 200 (Acero galvanizado, sujetas con tornillos resistentes a corrosión,
en tramos horizonatles, fijadas con varillas o pernos anclados, otros)
Líneas
6. | Tendido de Cables: Inspección Visual y de Medición
-- | No más de un empalme por cable en el mismo vano. Distancia mínima relativa de equipos de tiro y tensado de conductores = 10 veces altura de la torre.
-- | Postes o trabas utilizados de madera resistente y empotrados mín. 10% de la long. Total ó 60 cm en donde aplique.
-- | Equipo de tendido en lo preferible tipo tambor doble, dimensiones d emuesca y tambor acorde con diseño específico y capacidad suficiente para enrollado de cada
módulo al menos 4.5 vueltas.
-- | Muescas cubiertas con neopreno o aluminio.
-- | Buen funcionamiento de frenos que posean indicadores y limitadores de tensión.
-- | Bobinas instaladas en caballetes equipados con sistema de frenaje apto para evitar dsdoblamiento excesivo.
-- | Conexión a tierra de todos los equipos de tendido en forma aprpiada.
-- | En estructuras de amarre se tomen precacuciones necesarias para evitar que cualquier montador quede en serie con el extremo del cable conductor y la puesta
a tierra en grapas, conectores o cuello muerto.
-- | Cables de guarda, conductores ú OPGW no estés en contacto con suelo o cualquier otro obstáculo a menos que sea cable de acero galvanizado.
-- | Realizar tendido de cables de guarda antes del tendido de conductores.
-- | El cable sea cortado y empalmado en tramos donde ocurra: Más de tres hilos rotos o sección muy reducida; Un hilo de acero roto o con sección muy reducida; enjaulado
o doblado de cable.
Evitar el tensado de cables en estructuras de amarre sean evitadas las transferencias de esfuerzos para algún punto de la estructura que no sea el previsto.
7. | Amortiguadores de Vibración
-- | Instalados enseguida del grapado y conforme instrucciones del fabricante.
-- | Situados en plano vertical y en posición firme.
8. | Cuellos Muertos
-- | El cierre sea efectuado por revisión final, evitando descargas estáticas inducidas.
-- | Longitud definida respetando distancias eléctricas hasta las estructuras, según especificaciones.
-- | Apriete de terminales ejecutado de forma tal que ofrezca óptimo contacto eléctrico, existiendo en consecuencia ajuste perfecto de bridas.
9. | Aterramiento de Estructuras
-- | Inspección visual y de medición contra especificaciones técnicas.
-- | Resistencia de terreno. Conductor de puesta a tierra colocado en profundidad aceptable. Ancho y profundidad de sección conforme a especificaciones.
-- | Buen drenaje que evite erosión. Utilización de varillas en forma estable. Medición de resistividad.
10. | Montaje de Estructuras
-- | Identificación de estructuras. Clasificación de material para montaje vs. Especificaciones. Utilización de llaves torquimétricas debidamente calibradas.
-- | Cumplimiento de controles fnales para el montaje.
Revisión Final:
11. | Verificación
-- | Torres, Postes, Cables.
-- | Distancias de separación entre áreas, estructuras, equipos.Distancias életricas mínimas. Clasificación de áreas.
-- | Torque de tornillos, posicionamiento de piezas, conformidad con diseño / especificaciones. Dobleces o golpes.
-- | Correcciones de fallas iniciales.
-- | Limpieza apropiada del área de cementación.
-- | Drenaje pluvial. Ontención de erosiones. Eventuales fallas de terreno de cimentación.
-- | Soportes y cadenas aislantes ( tornillos y contrapinos de conexión, aplomo de cadenas, posición de amortiguadores y espaciadores)
-- | Paralelismo visual entre fases y/o entre sub conductores.
Consideraciones
Validación de la liberación de componentes previa su instalación.
Bloques de polea tipo conveniente al cable a ser utilizado en la LT.
Cumplimiento de especificaciones del cliente y herramental apropiado.
Especial atención a operaciones de cmpresión para que las matrices estén perfectamente cerradas y remonten parcialmente sobre partes comprimidas y rebabas
surjan debido a la compresión y que estén limadas.
Reparaciones hechas conforme especificaciones del fabricante
Utiización de llaves torquimétricas. Evitar dispositivos y métodos de trabajo que puedan dañar al conductor.
Disponibilidad de instructivos d emontaje para equipos, partes, accesorios, otros en idioma castellano.
Disponibilidad de procedimientos de transporte y desembalaje de equipos con la finalidad de evitar accidentes durante la descarga.
Observaciones