## Requisitos
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
REQUISITOS OBJETO DE LA AUDITORÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: |  |  | Contratista:
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
CONTENIDO MÍNIMO REQUERIDO EN EL PLAN DE CALIDAD
De la Dirección de la Contratista:
1. | Objetivos de la Calidad Específicos de la obra o proyecto objeto de este contrato
2. | Estructura organizativa (Jerarquías y Nombres)
3. | Descripción de cargos / roles del organigrama definido
4. | Directorio del Proyecto, incluye: Nombres, Número de Teléfonos Celulares, Emails, otros.
5. | Nombramiento (Documento avalado por responsable directivo de la Contratista) que indique Responsable de la Calidad por la contratista.
6. | Política de la Calidad (Firmada por representante de la dirección de la Contratista)
De la Ejecución de los Trabajos
7. | Procedimientos de Trabajo a utilizar en el campo
8. | Instrucciones de Trabajo
9. | Formularios a utilizar durante la ejecución de los trabajos, inherentes a la gestión de aseguramiento y control de calidad
10. | Registros de Calidad que demuestran el cumplimiento del Plan de Calidad
De la Inspección y Ensayo
11. | Planes de Inspeccion y Ensayo: desglosar las actividades objeto de inspección y ensayo en función de partidas contractuales o conforme el
plan de ejecución de la obra presentado y aprobado por la EDC.
12. | Procedimientos de inspección y ensayo
Indicar códigos, normas, estándares aplicables para los planes de inspección y ensayo; frecuencia de realización de las inspecciones y/o
ensayos; criterios de aceptación y rechazo. Responsabilidad de la Contratista y Asincro - EDC en la Verificación, Testificación, Monitoreo y Aprobación
de la Inspección y Ensayos a realizar. Formatos de regsitro a utilizar. Responsables y niveles de autoridad para la liberación de productos / áreas.
De los Instrumentos / Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME)
13. | Listado general de IME
14. | Certificados de Calibración de IME
15. | Métodos empleados para la calibración de IME
16. | Verificación en campo de las condiciones de almacenamiento, identificación de las condiciones de almacenamiento y uso de los IME
De los Productos No Conformes
17. | Procedimiento a seguir en la determinación de No Conformidades. Acciones Correctivas. Acciones preventivas.
18. | Formularios que avalen la gestión de la contratista en el tratamiento y manejo de productos no conformes.
19. | Estadísticas de No Conformidades y Tratamiento de las mismas.
20. | Informes de Estado de Acciones Correctivas/ Preventivas
Generalidades
21. | Perfil: formación, competencias, credenciales del personal por la contratista del aseguramiento y control de calidad
22. | Registros de Auditorias Internas / Externas
23. | Actas (Inicio, Paralización, Reinicio, Terminación, Aceptación Provisional, Entrega Parcial, Aceptación Definitiva, o cualquiera de sus símiles
equivalentes a que diera lugar) , Especificaciones y Planos de la Obra
Consideraciones
1. Legibilidad de los documentos
2. Preservados en forma apropiada: libres de polvo, humedad, disposición ordenada e identificación clara
3. Orden bien sea por disciplina o área de atención
4. Designación de Persona responsable por la Contratista para atender la Auditoria.
5. La estructura típica de un procedimiento contendrá como mínimo: Objeto, Alcance, Referencias documentales, Equipos a utilizar, Descripción
detallada del proceso a documentar, formatos de control de calidad que soportan la ejecución correcta del procedimiento, medidas ambientales
y de seguridad industrial consideradas.
6. Los ensayos se considerarán válidos y aceptados, toda vez sean aprobados por un representante del Cliente (EDC)
7. Generación, Actualización, Validación de planos As Built.
8. Lineamientos de estructuración del dossier entregado por el cliente.
VALIDACIÓN
Contratista:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:
Ingeniero Residente |  |  |  | C.I.V. | Firma:
EDC:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:
Asincro, C.A.:
Nombre: |  |  |  | Cargo: | C.I./Pasaporte:
N° Teléfono Contacto: |  |  |  | Email:
Firma: |  |  |  | Fecha:

## Civil
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
Civil Work
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: | TERMOCENTRO |  | Contratista: | Derwick
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
LINEAMIENTOS NECESARIOS A EVALUAR
Atendiendo a la ocurrencia o no de las actividades descritas a continuación, las consideraciones mínimas en materia de Aseguramiento y Gestión de Calidad, objeto de la presente auditoría son:
 Reception process
1. | Concrete material
Sand/Crushed Stone/ water/ cement: visual inspections/ Delivered material quality certificate / lab reports if premixed
2. | Premixed concrete:
Visual inspections, measurements, technical specifications (fresh concrete consistency, setting)
3. | Structures
Received quantity vs. orders / Dispatch guides, status and accessory quantity. Marks – Layer mechanical tear, scratches, etc.
Construction / mounting processes
4. | Layout: Topographic verification – Excavation demarcation
Lift plan, longitudinal alignments, measures and elevation control. Excavation layout.
5. | Deforestation and cleaning: Topographic profile plan
Minimum cuts. Pertinent areas.
6. | Traffic: N/A
Minimum terrain conditions. Way of access. Condition and specs of asphaltic mix. Design. Base material. Testing types.
Asphaltic carpet placing. Regular and permanent inspection.
7. | Excavations:
Inspections: Visual - Dimensional (Ø, depth, foundation plumbness)/ cleaning / material not tearing / Excavated material deposited at least 1 meter from the edge.
Excavations must be covered once they are finished.
8. | Concrete pour / foundation
Check pour card. Authorization. Control. Curing.
Test cylinder control report.
Concrete compression testing results.
Visual inspection - Dimensional: setting, concrete consistency, cavity presence, pouring continuous cycle, fresh concrete vibrating.
9. | Rebar placing
Visual Insp. Bar condition. Steel free from oil, paint, rust, or any material that compromises its adherence. Not in contact with natural soil.
Minimum separation between rods. Shape. Length. Splice type. Position. Quantity.
Steel measurements vs. Drawing specs.
10. | Formwork
Visual inspection of conformity with technical specifications.
Quality. Ease. Design safety, construction and installation of braces in the formwork. Not exempt from foreign particles adhered to the mold.
Good structure finishing when formwork is removed. Correct placing of formwork for pouring.
11. | Backfill and compaction:
Visual and measurement inspection.
Backfill areas free of polluting material. Backfill performed at least 7 days after concrete placing.
Average thickness in soil layer according to technical specs.
Employment of quality material verification.
12. | Structure grounding.
Visual and measurement inspection for technical specs.
Terrain resistance. Grounding conductor placed at an adequate depth. Width and depth according to specs.
Proper drains that avoid erosion. Stable use of rods. Resistivity measure.
13. | Structure mounting
Structure identification. Material classification for mounting vs. Specs. Usage of properly calibrated torquimetrical keys.
Compliance of final controls for mounting.
Final revision:
14. | Verification
Initial flaws correction.
Separation between areas, structures and equipment.
minimum electrical distance. Area classification.
Housekeeping. Rainwater drain.
Possible erosion control.
CONSIDERATIONS.
Calibration record. Equipment ID, calibration certificates.
documented supports for certifications associated with civil work.
Quality plan
Area identification, in general.
Verification during the construction of manholes, drains, etc.
Comments (concimeca)
Records: a) Quality plan, the document does not present evidence of the validation from contractors upper management with the quality process. Some pages cannot be read and there is no organization chart. . There is no control plan for measuring equipments and testing.
Audited element: Tank foundation T-1005, topographic clearance records. Soil compaction records, concrete pour, Concrete results: OK.

## Electricidad
SERVICIOS PROFESIONALES IPGC
COMPLEJO GENERADOR TERMOCENTRO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN
OBRAS ELÉCTRICAS
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: |  |  | Contratista:
Locación: |  |  | N° Contrato:
Fecha Inicio Obra: |  |  | Fecha Estimada Finalizacón:
SOPORTE
Normativa ISO 9001: |  | Desarrollo de Planes de Calidad
Normativa ISO 10005: |  | Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de Calidad
Normativa C.I.V.: |  | Manual de Inspección y Residencia de Obras
Leyes de Carácter Nacional: |  | Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras
IPPN: |  | Requerimientos del SGC para la elaboración de planes de calidad en contratos tipo IPC.
LINEAMIENTOS NECESARIOS A EVALUAR
Atendiendo a la ocurrencia o no de las actividades descritas a continuación, las consideraciones mínimas en materia de Aseguramiento y Gestión de Calidad, objeto de la presente auditoría son:
Procesos de Recepción:
1. | Materiales
-- | Identificación de cables, conductores.
-- | Revisión de tubería metálica, acometidas, sistemas de alimentación. Cables protegidos contra interperie durante el almacenaje.
2. | Transformadores
-- | Manipulación de transformadores: instrucciones de fabricante, uso de equipos normalizados aprobados, cuando aplique uso de guayas apropiadas.
-- | Precauciones durante el montaje de transformadores: Cuando exista N2 u otro gas: Concentración de O2 ≥19.5%
-- | Medidas de seguridad preventivas durante toda manipulación y/o maniobra con los transformadores.Extremar cuidados para proteger el aislamiento.
-- | Montaje conforme especificaciones del proveedor / fabricante
3. | Instalación
-- | Continuidad de canalizaciones. Ejecución de uniones de tubos. Conexión de tubos a cajas de paso. Salida de equipos. Terminales cortados en angulo recto respecto
al eje. En caso de tubos de acero galvanizado utilización de uniones a rosca y juntas de sistemas de tuberías eléctricamente contínus e impermeables.
4. | Soportes
-- | Soportes en curvas y terminales de tubería. Coeficiente de seguridad ≥ 3. COVENIN 200.
-- | Tubos embvutidos en placas, paredes o pisos, asegurados firmemente al acero estructural y cajas clavadas al encofrado para conservar alineación.
5. | Cajas
-- | Soportadas independiente de las tuberías que terminan en ellas. De conformidad con COVENIN 200 (Acero galvanizado, sujetas con tornillos resistentes a corrosión,
en tramos horizonatles, fijadas con varillas o pernos anclados, otros)
Líneas
6. | Tendido de Cables: Inspección Visual y de Medición
-- | No más de un empalme por cable en el mismo vano. Distancia mínima relativa de equipos de tiro y tensado de conductores = 10 veces altura de la torre.
-- | Postes o trabas utilizados de madera resistente y empotrados mín. 10% de la long. Total ó 60 cm en donde aplique.
-- | Equipo de tendido en lo preferible tipo tambor doble, dimensiones d emuesca y tambor acorde con diseño específico y capacidad suficiente para enrollado de cada
módulo al menos 4.5 vueltas.
-- | Muescas cubiertas con neopreno o aluminio.
-- | Buen funcionamiento de frenos que posean indicadores y limitadores de tensión.
-- | Bobinas instaladas en caballetes equipados con sistema de frenaje apto para evitar dsdoblamiento excesivo.
-- | Conexión a tierra de todos los equipos de tendido en forma aprpiada.
-- | En estructuras de amarre se tomen precacuciones necesarias para evitar que cualquier montador quede en serie con el extremo del cable conductor y la puesta
a tierra en grapas, conectores o cuello muerto.
-- | Cables de guarda, conductores ú OPGW no estés en contacto con suelo o cualquier otro obstáculo a menos que sea cable de acero galvanizado.
-- | Realizar tendido de cables de guarda antes del tendido de conductores.
-- | El cable sea cortado y empalmado en tramos donde ocurra: Más de tres hilos rotos o sección muy reducida; Un hilo de acero roto o con sección muy reducida; enjaulado
o doblado de cable.
Evitar el tensado de cables en estructuras de amarre sean evitadas las transferencias de esfuerzos para algún punto de la estructura que no sea el previsto.
7. | Amortiguadores de Vibración
-- | Instalados enseguida del grapado y conforme instrucciones del fabricante.
-- | Situados en plano vertical y en posición firme.
8. | Cuellos Muertos
-- | El cierre sea efectuado por revisión final, evitando descargas estáticas inducidas.
-- | Longitud definida respetando distancias eléctricas hasta las estructuras, según especificaciones.
-- | Apriete de terminales ejecutado de forma tal que ofrezca óptimo contacto eléctrico, existiendo en consecuencia ajuste perfecto de bridas.
9. | Aterramiento de Estructuras
-- | Inspección visual y de medición contra especificaciones técnicas.
-- | Resistencia de terreno. Conductor de puesta a tierra colocado en profundidad aceptable. Ancho y profundidad de sección conforme a especificaciones.
-- | Buen drenaje que evite erosión. Utilización de varillas en forma estable. Medición de resistividad.
10. | Montaje de Estructuras
-- | Identificación de estructuras. Clasificación de material para montaje vs. Especificaciones. Utilización de llaves torquimétricas debidamente calibradas.
-- | Cumplimiento de controles fnales para el montaje.
Revisión Final:
11. | Verificación
-- | Torres, Postes, Cables.
-- | Distancias de separación entre áreas, estructuras, equipos.Distancias életricas mínimas. Clasificación de áreas.
-- | Torque de tornillos, posicionamiento de piezas, conformidad con diseño / especificaciones. Dobleces o golpes.
-- | Correcciones de fallas iniciales.
-- | Limpieza apropiada del área de cementación.
-- | Drenaje pluvial. Ontención de erosiones. Eventuales fallas de terreno de cimentación.
-- | Soportes y cadenas aislantes ( tornillos y contrapinos de conexión, aplomo de cadenas, posición de amortiguadores y espaciadores)
-- | Paralelismo visual entre fases y/o entre sub conductores.
Consideraciones
Validación de la liberación de componentes previa su instalación.
Bloques de polea tipo conveniente al cable a ser utilizado en la LT.
Cumplimiento de especificaciones del cliente y herramental apropiado.
Especial atención a operaciones de cmpresión para que las matrices estén perfectamente cerradas y remonten parcialmente sobre partes comprimidas y rebabas
surjan debido a la compresión y que estén limadas.
Reparaciones hechas conforme especificaciones del fabricante
Utiización de llaves torquimétricas. Evitar dispositivos y métodos de trabajo que puedan dañar al conductor.
Disponibilidad de instructivos d emontaje para equipos, partes, accesorios, otros en idioma castellano.
Disponibilidad de procedimientos de transporte y desembalaje de equipos con la finalidad de evitar accidentes durante la descarga.
Observaciones