## RGI AÑO 2011
ASINCRO CA 2011 (Registro General de Inspeccion)
RGI |  |  |  | DESCRIPCION | STATUS | INSPECTOR | FECHA | DISCIPLINA
CORRELATIVO | GTME-JBA | ELECNOR | DERWICK |  |  | CAlIDAD | RECIBIDO
CA-PT02-10-116 | X |  |  | Altura de pernos de anclaje del soporte de los ductos de escape y/o transicion de chimeneas |  | J.M.DIAZ | 2011-01-04
CA-PT02-10-117 | X |  |  | Interferencia entre conduuit de 4" y pared interna de Enclosure |  | J.M.DIAZ | 2011-01-04
CA-PT02-10-118 | X |  |  | Interferencia entre fundaciones del generador, las escaleras y caminerias de acceso a los mismos |  | J.M.DIAZ | 2011-01-04
CA-PT02-11-119 |  | X |  | Desviaciones en galvanizado de las estructuras metalicas a instalar en la S/E definitiva |  | E. BRAVO | 2011-01-06
CA-PT02-11-120 |  | X |  | Desviaciones en colocacion de Grout en las placas de asiento de los porticos de barra y lineas de las bahias | CERRADO | E. BRAVO | 2011-01-06
CA-PT02-11-121 |  |  | X | Montaje de Generador de Espuma (Foam Chamber) |  | J.M.DIAZ | 2011-01-05 | mecanico
CA-PT02-11-122 |  |  | X | Falta de colocacion de Name Plate y otros accsesorios soldados al tanque |  | J.M.DIAZ | 2011-01-05 | mecanico
CA-PT02-11-123 |  |  | X | Se observa la total omision de los comentarios efectuados por ingenieria ASINCRO a los planos presentados por DERWICK para la construccion de Tanques |  | J.M.DIAZ | 2011-01-05 | mecanico
CA-PT02-11-124 |  |  |  | NO SE UTILIZO
CA-PT02-11-125 |  |  |  | NO SE UTILIZO
CA-PT02-11-126 | X |  |  | Se estan realizando trabajos de soldadura en suplemeto de plancha pesada anexo a la plataforma de camineria en el montaje de la turbina de dicha actividad, se esta realizando con soldadores no calificado bajo los requerimiento de la norma AWSD11 (soldadura Estructural en Filet) |  | C. GOMEZ | 2010-12-23
CA-PT02-11-127 |  |  | X | Programacion de los tableros monitoreo (IMT) asociados a los transformadores Elevadores GSU1, 2 Y 3 |  | C. CARRILLO | 2010-12-21 | electrico
CA-PT02-11-128 |  | X |  | Prueba de aislamiento del conjunto de aisladores soportes y seccionadores 230kV asociados a las unidades 04,05 y 06 ; Pruebas de resistencia de contacto de los seccionadores indicados anteriormente. | CERRADO | C. CARRILLO | 2011-01-14
CA-PT02-11-129 |  | X |  | Prueba funcionales del conjunto seccionadores 230kV asociados a las unidades 5,6 y7 | CERRADO | C. CARRILLO | 2011-01-14
CA-PT02-11-130 |  |  | X | Colocacion erroneas de las Boquillas N8 y N9 | CERRADO | J.M.DIAZ | 2011-01-17
CA-PT02-11-131 |  | X |  | Cangrejeras en las columnas de la casa de mando | CERRADO | E. BRAVO | 2011-01-17
CA-PT02-11-132 |  | X |  | Elecnor se la regreso a Daniel Hernadez |  | E. BRAVO | 2011-01-19
CA-PT02-11-133 |  | X |  | Relleno y compactacion de los perimetros excavados en las fundaciones de los seccionadores | CERRADO | E. BRAVO | 2011-01-19
CA-PT02-11-134 |  |  | X | Acabado de losa de fundaciones Area de Compresores | CERRADO | E. URIBE | 2011-02-02
CA-PT02-11-135 |  | X |  | Baja resistencia obtenida durante el ensayo de cilindros a los 29 dias de las muestras tomadas durante el vaciado de las columnas C-2, C-3, C-4, C-5 en casa de mando. | CERRADO | E. BRAVO | 2011-02-15
CA-PT02-11-136 |  |  |  | EN PODER DE D. HERNANDEZ
CA-PT02-11-137 |  |  | X | Eliminacion de valvulas en lineas de tuberias succion de las centrifugas de combustibles M-400 A/B/C |  | J.M.DIAZ | 2011-03-04 | mecanico
CA-PT02-11-138 |  |  | X | Eliminacion de valvulas en lineas de tuberias de descarga de las centrifugadoras de combustibles M-400 A/B/C |  | J.M.DIAZ | 2011-03-04 | mecanico
CA-PT02-11-139 |  |  |  | preguntar a Rafael Bello/Victor Mendez |  | V.M. | 2011-03-21
CA-PT02-11-140 |  |  | X | Instalacion de lineas de Tuberias en equipos |  | J.M.DIAZ | 2011-03-21 | mecanico
CA-PT02-11-141 |  |  | X | Instalacion de lineas de Tuberias a tanque T-1005 |  | J.M.DIAZ | 2011-03-21 | mecanico
CA-PT02-11-142 |  |  | X | Sello, con material resistente a fuego, de ventana para pase de bandeja portacables en muros cortafuegos GSU-1, GSU2 |  | V.M. | 2011-03-31 | electrico
CA-PT02-11-143 |  |  | X | Error en la altura de soportes de tuberias de Tanques de almacenamiento de combustibles |  | J.M.DIAZ | 2011-04-01 | mecanico
CA-PT02-11-144 |  |  | X | Replanteo saneamiento y vaciado de fundaciones en edificio de tratamiento de agua FASE II |  | E. BRAVO | 2011-04-13 | civil
CA-PT02-11-145 | X |  |  | Vaciado de losa de sistema de enfriamiento B. Plano TER-01-0111-PLA-C-3401-Rev. 1 |  | E. URIBE | 2011-04-14
CA-PT02-11-146 | X |  |  | Conexión de Puesta a Tierra en estructuras de acero refuerzo en diferentes elementos civiles (soldadura caswell) exotermica directo a la estructura de acero refuerzo) |  | R. GRANDA | 2011-05-16
CA-PT02-11-147 | X |  |  | Conexión a tierra de estructura metalica de chimenea de unidades de turbina GE-7EA (600 Y 700) |  | R. GRANDA | 2011-05-16
CA-PT02-11-148 |  |  | X | Ruptura de la chaqueta aislante del cable 5kV, AWG 4/0, xelp como se observa en foto anexa del suceso |  | V. MENDEZ | 2011-05-19 | electrico
CA-PT02-11-149 |  |  | X | Prueba de HI_POT realizada el dia del 02 junio del 2011, en cable 4/0 AWG 5kV. Xipe con aislamiento roto entre swichgear 500 del Utility Building al T-3 del edificio de Tratamiento de agua |  | V. MENDEZ | 2011-06-03 | electrico
CA-PT02-11-150 |  |  | X | La tanquilla del cable 4/0 AWG xelp 5kV (reparado) esta llena de agua |  | R. GRANDA | 2011-06-14 | electrico
CA-PT02-11-151 |  |  | X | Irregularidades en la colocacion del sistema de descarga atmosferica en los tanques T-1001, T-1002 y T-1003 |  | R. GRANDA | 2011-06-14 | mecanico-electrico
CA-PT02-11-152 |  |  | X | Instalacion del cable 4/0AWG-EPR 15 kV. Entre el swichgear 500 y GSU-300, presencia de humedad excesiva entre la pantalla de aterramiento y la chaqueta protectora del area semi-conductiva |  | R. GRANDA/V. MENDEZ | 2011-06-14 | electrico
CA-PT02-11-153 |  |  | X | Durante la inspeccion visual del transformador de servicios auxiliares T-3 se observo que la contratista DERWICK instalo 4 stub-ups (PVC shedule 40 - 4") para la llegada de los cables de baja tension del transformador (208V), no cumpliendo con lo especificado en la ingenieria (ver plano 0914-60-187-01 anexo) donde se muestra la llegada de 5 tuberias debido a que se instalaran 5 conductores por fase. |  | R. GRANDA/V. MENDEZ | 2011-06-15 | civil-electrico
CA-PT02-11-154 |  |  | X | Canales de drenaje |  | E. BRAVO | 2011-06-20 | civil
CA-PT02-11-155 |  |  | X | Revestimiento de Talud (Dique) Areas de Tanques. |  | E. URIBE | 2011-06-22 | civil
CA-PT02-11-156 |  |  | X | Pernos de anclaje fundacion lado este del pipe/cable tray support bridge |  | E. BRAVO | 2011-06-28 | civil-mecanico
CA-PT02-11-157 | X |  |  | Estructura de galpon de area de compresores JBA |  | C. GOMEZ | 2011-06-29
CA-PT02-11-158 | X |  |  | Ensayos a compresion (ensayos de cilindros) |  | E. URIBE | 2011-06-29
CA-PT02-11-159 |  | X |  | Acabado de la casa de mando Plano de referencia No. TER-01-1306-PLA-C-011 hoja 4, |  | E. BRAVO | 2011-07-01
CA-PT02-11-160 |  |  | X | Construccion de bancada de media tension, fuera de aprobacion de ingenieria ASINCRO, entre LD-6000 Lado Este - GSU-400 |  | R. GRANDA | 2011-07-01 | civil-electrico
CA-PT02-11-161 |  |  | X | El cable 3x4/0 AWG TC-ER XHHW-1x4AWG. 600V, cable provisional aacometida 480V, Utility Building. |  | R. GRANDA | 2011-06-29 | electrico
CA-PT02-11-162 |  | X |  | Prueba hidroestatica tuberia de aguas blancas, Plano de referencia No. TER-01-1306-PLA-C-011 hoja del 12 al 22. |  | E. BRAVO | 2011-07-01
CA-PT02-11-163 | X |  |  | Prueba de aislamientos en cable de potencia, control y comunicaciones, -Procedimientos de la actividad -Protocolos de pruebas y ensayos del fabricante de los diferentes cables -Certificado de calibracion y calidad de los materiales. |  | R. GRANDA | 2011-06-30
CA-PT02-11-164 | [5 empty] | R. GRANDA
CA-PT02-11-165 |  |  | X | Los filtros Multimedias fueron colocados en serie |  | A. LOPEZ | 2011-08-03 | mecanico
CA-PT02-11-166 |  |  | X | Solo se esta considerando hacer la inyeccion de quimicos (Bisulfite y antiscalant) en el tren de agua desmineralizada |  | A. LOPEZ | 2011-08-03 | mecanico
CA-PT02-11-167 |  |  | X | El Compresor de aire C-2800a, no fue ubicado correctamente |  | A. LOPEZ | 2011-08-03 | mecanico
CA-PT02-11-168 |  |  | X | Puerta de acceso a la edificacion de tratamiento de agua (pared este) cercana a la esquina nor-este no esta instalada |  | A. LOPEZ | 2011-08-03 | mecanico
CA-PT02-11-169 |  |  | X | El centro de eje de la brida de descarga de las bombas de transferencia de agua desmineralizada P-101A, P-101B, P-101C y la brida donde acopla la tuberia de descarga (PIPE RACK) hay una desviacion de 135mm, por lo que hay que centrarla para evitar que las bridas de descarga de las bombas queden con tension. |  | A. LOPEZ | 2011-08-03 | mecanico
CA-PT02-11-170 |  |  | X | En consencuencia a la instalacion del sistema contra incendio, es importante presentar de manera inmediata y completa: detales de cambios de ingenieria, los procedimientos de instalacion de equipos y pruebas de aceptacion del sistema en cuestion. |  | R. GRANDA | 2011-08-23 | ingenieria
CA-PT02-11-171 |  |  | X | Trabajos pendientes para completar la instalacion del transformador auxiliar T-3 |  | E. URIBE | 2011-08-25 | electrico
CA-PT02-11-172 |  |  | X | Tanque recolector de aceite, del separador de agua y aceite, ubucado entre el PIT patio de combustible liquido y el tanque de agua desmineralizada |  | A. LOPEZ | 2011-09-06 | mecanico
CA-PT02-11-173 |  | X |  | Lista de acciones de mejoras y puntos pendientes de la disciplina electricidad de la casa de mando, se anexa carta dirigida a calidad de elecnor |  | R. GRANDA | 2011-08-24
CA-PT02-11-174 |  |  | X | Vaciado de losa de fundacion de separadore aguas aceitosa sin colocacion de WaterStop |  | E. URIBE | 2011-08-25 | civil
CA-PT02-11-175 |  |  |  | PENDIENTE |  | C. GOMEZ | 2011-09-07
CA-PT02-11-176 |  |  | X | Presencia de aceite de manera permanente en la base del transformador GSU-5 lo que indica fugas por las juntas de soldadura | CERRADO | R. GRANDA | 2011-09-08
CA-PT02-11-177 |  |  | X | Junta de expansion en las unidades 600 y 700 ubicadas a la descarga del "outline, blower exhaust frame | Belongs to GTME | A. LOPEZ | 2011-09-13 | gtme
CA-PT02-11-178 |  |  | X | Las planchas metalicas instaladas en los soportes de concreto presentan corrosion e inclusive fracturas de la base de concreto al anclaje de la misma. |  | C. GOMEZ | 2011-09-14 | civil
CA-PT02-11-179 |  |  | X | Actualmente se encuentra en ejecucion el tendido y soldadura de la linea FG-4"-CS-600-2004 se a notado que la pintura aplicada en los patios de la contratista EGLE TRANSPORT presenta desprendimiento severo entre la capa final y la capa intermedia del sistema aplicado se desconoce el tipo de fondo y limpieza (samblasting) aplicado a la misma. |  | C. GOMEZ | 2011-09-14 | mecanico
CA-PT02-11-180 | COVEMEL |  |  | Presencia de aceite de manera permanente en la base del transformador GSU-5 lo que indica fugas por las juntas de soldadura | CERRADO | R. GRANDA | 2011-09-06
CA-PT02-11-181 | COVEMEL |  |  | En la inspeccion del dia 14/09/2011 se verifico instalacion de la tuberia conduit exterior y pruebas funcionales del cableado de control del transformador GSU-500. Colocacion del soporte en diagonal de la base del tanque. | CERRADO | R. GRANDA | 2011-09-16
CA-PT02-11-182 | COVEMEL |  |  | Transformadores. Inspeccion realizada el dia 30/09/2011 en la unidad GSU-400 donde se detectan una serie de anomalias (ver informe anexo No. AS.P.R-AL #201110030015 DE FECHA 03/10/2011) |  | O. BLANCH | 2011-10-13
CA-PT02-11-183 | COVEMEL |  |  | Presencia de otra fuga de aceite en la base de la cuba del transformador GSU-500 |  | O. BLANCH | 2011-10-13
CA-PT02-11-184 | COVEMEL |  |  | En la inspeccion del dia 30/09/2011 se verifico visual y medicion de la resistencia de aislamiento nucleo a cuba, nucleo a tierra y grampa a nucleo resulto valores muy bajos de resistencia del orden de 10 KOhms que comparado con la mediciones en fabrica del orden de 10 GOhms, indica problemas... |  | O. BLANCH | 2011-10-13
CA-PT02-11-185 | [5 empty] | R.PINO
CA-PT02-11-186 | [5 empty] | R.PINO
CA-PT02-11-185 |  |  | X | Codo Golpeado de la Linea Fuel |  | C.GOMEZ | 2011-10-26 | mecanico
CA-PT02-11-187 |  |  | X | Las canalizaciones electricas definitivas de la casa de control de la planta, se realizaron, SIN PLANOS DE INGENIERIA, Revisados y aprobados por ASINCRO, Estas canalizaciones no estan cumpliendi con alguna espesificacion del proyecto o en su efecto por el codigo electrico nacional y las normas covenin. |  | R. GRANDA | 2011-11-16 | electrico
CA-PT02-11-188 |  |  | X | Colocacion de sello INOFUGO DIELECTRICO en bushing de los extremos de Ductos electricos en las diversas areas de la planta de tratamiento Fase I y Fase II, Transcegado de combustible, carga y descarga de combustible, edificio utilitario, casa de mando I y II.... |  | R. GRANDA | 2011-11-17 | electrico
CA-PT02-12-196 |  |  | X | Contamination de la tuberia de diferentes duiametros de acero inoxidable posterior a la limpieza quimica de la misma |  | C. GOMEZ | 2012-02-01 | mecanico

## RGI AÑO 2010
ASINCRO CA 2010 (Registro General de Inspeccion)
RGI |  | DESCRIPCION | STATUS | INSPECTOR | FECHA | DISCIPLINA
CORRELATIVO | DERWICK |  |  | CALIDAD | RECIBIDO
CA-PT02-10-001 | X | Inspeccion visual y dimensional del encofrado y el acero de refuerzo previo al vaciado de la fundacion de la losa de la maquina GTG-300 | CERRADA | E. BRAVO | 2010-03-15
CA-PT02-10-002 | X | Inspeccion visual y dimensional del encofrado y el acero de refuerzo previo al vaciado de la fundacion de la losa de la maquina GTG-200 | CERRADA | E. BRAVO | 2010-03-22
CA-PT02-10-003 | X | Inspeccion visual a losa de concreto de maquina GTG-300 |  | E. BRAVO | 2010-03-23
CA-PT02-10-004 |  | no hay registro
CA-PT02-10-005 | X | Inspeccion visual de anillo de fundacion diam. 18m | CERRADA | E. URIBE | 2010-04-07
CA-PT02-10-006 | x | inspeccion visual | CERRADA | E. URIBE | 2010-04-09
CA-PT02-10-007 | x | Saneamiento del terreno en la parte central de la fundacion de tanques de combustible crudo y combustible clarificado | CERRADA | E. BRAVO | 2010-04-12
CA-PT02-10-008 |  | Inspeccion visual de la estructura metalica para soporte de aislador soporte, seccionador | CERRADA | J. FUENTES | 2010-04-12
CA-PT02-10-009 |  | no hay registro
CA-PT02-10-010 |  | Revision de los equipos PPC Asian Insulator numeros de codigos | CERRADA | J. FUENTES | 2010-04-15
CA-PT02-10-011 |  | Inspeccion visual del armado del acero de refuerzo |  | E. URIBE | 2010-04-23
CA-PT02-10-012 | X | Saneamiento del terreno en la parte central de la fundacion de tanques de combustible crudo 1000 y combustible filtrado 1002 | CERRADA | E. BRAVO | 2010-04-27
CA-PT02-10-013 |  | Plano recibido por ingenieria presenta un canal de cables tipo C1 a lo largo frente a la unidades de transformadores. Se esta ejecutando en campo una bancada a lo largo de las unidades | CERRADA | J. FUENTES | 2010-04-24
CA-PT02-10-014 | X | Saneamiento del terreno en la parte central de la fundacion de tanque de combustible crudo tk-1000 y tanque de combustible filtrado tk-1002 | CERRADA | E. URIBE | 2010-04-28
CA-PT02-10-015 | X | Saneamiento del terreno en la parte central de la fundacion de tanque de combustible crudo tk1001 | CERRADA | E. URIBE | 2010-04-30
CA-PT02-10-016 |  | Vaciado de fundacion de seccionadores de linea usando pernos fabricados en barras estriadas grado S-60 | CORREGIDA | E. BRAVO | 2010-04-29
CA-PT02-10-017 |  | Inspeccion visual de losa de transformadore elevado |  | E. URIBE | 2010-04-30
CA-PT02-10-018 | X | Encofrado de pared lado norte en fundacion de transformadores elevadores |  | E. BRAVO | 2010-05-05
CA-PT02-10-019 |  | Curado de cilindro de concreto |  | E. BRAVO | 2010-05-04
CA-PT02-10-020 | X | Desprendimiento de recubrimiento en la parte superior de los anillos del tanques | CERRADA | E. BRAVO | 2010-05-05
CA-PT02-10-021 | X | Inspeccion visual en planchas para soporte de tuberia ( durmientes) |  | JM. DIAZ | 2010-05-06
CA-PT02-10-022 | X | Fundacion de edificio electrico | CERRADA | E. BRAVO | 2010-05-06
CA-PT02-10-023 | X | Bancadas de canalizacion electrica entre transformadores auxiliares y edificio utility, bancada entre black start y edificio utility, se estan construyendo con planos sin la ultima revision y aprobacion por asincro. Las bancadas no estan cumpliendo con las exigencias minimas |  | R. GRANDA | 2010-05-06 | civil-electrico
CA-PT02-10-024 | X | Grietas en muro corta fuego de fosa de transformadores (central lado oeste) | CERRADA | E. BRAVO | 2010-05-07
CA-PT02-10-025 | X | Bancadas de canalizacion electrica entre generador GTG-100 y edificio utility, se estan construyendo diferente al plano con comentario de Asincro. bancada no estan cumpliendo con las exigencias minimas de las normas. toda excavacion debe ser aprobada y liberada topograficamente al momento de comenzar los trabajos. |  | R. GRANDA | 2010-05-11 | civil-electrico
CA-PT02-10-026 | X | Grieta en zapatas S-64 AL S-68, S-92 AL S-99 Y S-107 deformacion despues de desencofrar el pedestal S-108, S-106, S-103, S-102 | CERRADA | E. URIBE | 2010-05-12
CA-PT02-10-027 | X | Saturacion de agua del material de saneamiento en la parte interna de los tanques de combustible liquido, agua contra incendio y aqua desmineralisada. | CERRADA | E. BRAVO | 2010-05-12
CA-PT02-10-028 |  | Revision de resultados de ensayos de compresion en los cilindros de concreto tomados durante el vaciado de las fundaciones de la subestacion temporal. | CORREGIDA | E. BRAVO | 2010-05-14
CA-PT02-10-029 |  | Se observo una pequeña porcion del conductor golpeada la cual fue producida en su primera capa y por lo observado fue al momento de desmontar el carrete del container. El golpe no fue mayor, no hubo partidura del conductor, solo 3 hilos fueron pisados por la uña del montacarga. | CERRADA | J. FUENTES | 2010-05-17
CA-PT02-10-030 | X | Procedimiento de reparacion de pedestale de soporte de tuberia |  | E. URIBE | 2010-05-18
CA-PT02-10-031 |  | Registro de calibracion de equipo de medicion electricos, estan vencidos a partir de la fecha 09/03/09 y por esta razon no se pueden realizar las pruebas de los diferentes componentes de la subestacion 230kV | CERRADA | R. GRANDA | 2010-05-20
CA-PT02-10-032 | X | Filtracion en vertice inferior de muro central cara norte de fundacion de transformadores |  | E. BRAVO | 2010-05-24
CA-PT02-10-033 | X | Las bancadas de canalizacion electrica hacia el area del tanque de agua desnineralizada frente GTG-200, se estan construyendo y se sugiere sanear antes de colocar las bancadas y nivelar las tuberias en su conformacion dentro de la excavacion | CERRADA | R. GRANDA | 2011-06-01
CA-PT02-10-034 | X | Saneamiento del suelo bajo la losa de edificio de electricidad | CERRADA | E. BRAVO | 2010-05-25
CA-PT02-10-035 | X | Conformacion de bancada de canalizacion electrica no tiene saniamiento, alineacion liberada para su terminacion.(ubicación GTG-300, area entre Derwick y GTME | CERRADA | R. GRANDA | 2011-05-25
CA-PT02-10-036 |  | Se observo 2 tuberias de color anaranjado, las cuales no son las apropiadas para realizar el tendido de conductores electricos. | CERRADA | J. FUENTES | 2011-05-31
CA-PT02-10-037 | X | El dia 31/05/2010, se acordo por ambas partes ELECNOR (Ing. Andres Gutierrez) DERWICK (Ing. Carlos Gaset) en conjunto con ASINCRO (Ing. Jonathan Fuentes) la reubicacon de una bancada de uso electrico, ya que la misma estaba planteada con una interferencia de la zapata de la estructura de pipe rack ubicado al oeste del Emergency Generator. | CERRADA | J. FUENTES | 2011-06-07
CA-PT02-10-038 | X | El dia 06/05/2010, se estan ejecutando las actividades de relleno y compactacion de bancada al norte de la GTG-300. se le informo por escrito el 05/06/2010 a las 10:12am que se debe realizar un redireccionamiento de la bancada. no se esta cumpliendo con lo solicitado en la carta"bancada de tuberias 8x4x4". | CERRADA | J. FUENTES | 2011-06-07
CA-PT02-10-040 |  | CLOVER Falla de procedimiento izado de carga y transporte carrete de conductor |  | E. URIBE | 2010-06-08
CA-PT02-10-041 | X | Se observo por parte de inspeccion ASINCRO que la zona por la cual se introducira el transformador esta comprometida en cuanto el espacio para realizar las diferentes maniobras de colocacion……… | CERRADA | J. FUENTES R. GRANDA | 2011-06-07
CA-PT02-10-042 | X | Fallas en procedimiento, en izamiento y movilizacion de los transformadores elevadores por parte de DERWICK | CERRADA | J. FUENTES R. GRANDA | 2011-06-10
CA-PT02-10-043 |  | Falta de entrega de documentacion de las liberaciones parciales de las actividades constructivos y pruebas finales; por parte de la contrstista ELECNOR | CERRADA | R. GRANDA | 2011-06-10
CA-PT02-10-044 |  | Colocacion de rejilla (malla tela metalica o plastica) en ventana de bloques de ventilacion y extractores de aire de la sala de baterias en caseta de adquisicion de datos. Colocacionde trampa de inseptos en los puertos de la sala de control y sala de bateria | CERRADA | R. GRANDA | 2011-06-17
CA-PT02-10-045 | X | Reparacion de estructura metalicas galvanizadas en caliente |  | E. BRAVO | 2010-06-21
CA-PT02-10-046 | X | Planos y registros de calidad de la estructura metalica del edificio electrico y edificios en general. | CERRADA | E. BRAVO | 2010-06-22
CA-PT02-10-047 |  | Conductor de puesta a tierra, tendido de piedra picada, tomacorriente de uso exterior, tuberia flexible | CERRADA | J. FUENTES | 2010-06-24
CA-PT02-10-048 | X | Replanteo topografico y excavacion de fundacion de compresores a gas | CERRADA | E.URIBE A ALVARADO | 2010-06-29
CA-PT02-10-049 |  | no hay registro
CA-PT02-10-050 |  | no hay registro
CA-PT02-10-051 | X | Fundacion de edificio de sistema espumoso, centrifugado y sumideros de aguas aceitosa. | CERRADA | E. URIBE | 2010-07-01
CA-PT02-10-052 |  | no hay registro
CA-PT02-10-053 |  | no hay registro
CA-PT02-10-054 | X | Piedra 1"diam., recibida para completar el saniamiento de las losas de piso de los edificios de tratamiento de agua y sistema de bombas contra incendio | CERRADA | E. BRAVO | 2010-07-08
CA-PT02-10-055 |  | Inspeccion visual de acero de refuerzo fundaciones Turbogeneradores |  | E. URIBE | 2010-07-14
CA-PT02-10-056 | X | Uso de arena cemento (mortero) como material para realizar saneamiento en fundaciones | CERRADA | E. BRAVO | 2010-07-19
CA-PT02-10-057 | X | Corta de juntas de contraccion en losa de piso de los edificios de tratamiento de agua y sistema contra incendio |  | E. BRAVO | 2010-07-19
CA-PT02-10-058 | X | Tornilleria muy corta en radiadores del transformador 100, tornilleria corroida en los conectores de BT | CERRADA | J. FUENTES | 2010-07-07
CA-PT02-10-059 | X | Sujecion de ventiladores y pletinas, humedad y corrosion presentes en los Torrests de CTS de AT, HD y <bushing de AT, boneras de identificacion invertidas (X1,X3 en el LV bus duct | CERRADA | J. FUENTES | 2010-07-09
CA-PT02-10-060 | X | Cromton Greaves, arandelas de presion, dobles tuercas y/o arandelas de seguridad | CERRADA | J. FUENTES | 2010-07-12
CA-PT02-10-061 | X | Tuberias cortas, tuberias con problemas de corrosion, tuberias con pintura exterior deteriorada se anexa soporte fotografico | CERRADA | J. FUENTES | 2010-07-14
CA-PT02-10-062 | X | Pintura diluida en aceite residual. Pintura interna de 5 radiadores. Daño del papel crepe de los flexibles de las bobinas e AT transformador 200, viruta de hierrro y sucio detectado en las cubas de los transformadores 100, 200, tanques de expansion y CTS de BT. | CERRADA | J. FUENTES | 2010-07-15
CA-PT02-10-063 | X | Limpieza y sellado de juntas de contraccion (Sawcut) en losa de piso del utility buiding |  | E. BRAVO | 2010-07-21
CA-PT02-10-064 | X | Colocacion de tuberias para pase de carretera |  | E. URIBE | 2010-07-23
CA-PT02-10-065 | X | La bancada de control entre edificio utility - JBGSU 1 que canalizan los circuitos UG 001,002,003,004,124,125,126,127,128,129,137,138 según plano 60-1333 y 60-139, no cumple con las normativas minimas de construccion y conformacion de bancadas según lo expuesto por ingenieria ASINCRO al contratista. |  | R. GRANDA J. FUENTES | 2010-07-27 | civil-electrico
CA-PT02-10-066 |  | no hay registro
CA-PT02-10-067 | X | conexión de aterramiento de la manhole 3, 4, 6 se encuentran mal ubicado según plano de detalle y al momento de colocarlo lo dejaron embutido en el concreto | CERRADA | R. GRANDA J. FUENTES | 2010-07-29
CA-PT02-10-068 | X | En la instalacion del SWG o tablero de media tension del edificio utility, se observo los siguientes aspectos: 1-El equipo no esta previsto para el ingreso de cables por la parte inferior. 2-El SWG no esta siendo anclado en ningun punto inferior de la celda. 3-Las identificaciones externas (Fenolica) de las celdas indican voltaje nominal del equipo 12,47kV. en el diagrama unifilar la salida de la unidad de generacion es 13,8kV |  | R. GRANDA J. FUENTES | 2010-07-29 | electrico
CA-PT02-10-069 | X | Tuberia de concreto para paso de tuberias en cruce de via (sur-oeste GTG-100) |  | J.M.DIAZ | 2010-08-02
CA-PT02-10-070 | X | Revestimiento o pintura a laminas de piso (parte externa) |  | J.M.DIAZ | 2010-08-02
CA-PT02-10-071 | X | Prueba de deteccion de falla de revestimiento en tuberias enterradas |  | J.M.DIAZ | 2010-08-02
CA-PT02-10-072 | X | Detalle de curvatura en laminas de piso tanque T-1000 |  | J.M.DIAZ | 2010-08-02
CA-PT02-10-073 | X | Instalacion de tuberias sin la aplicación de procedimiento de pintura |  | J.M.DIAZ | 2010-08-04
CA-PT02-10-074 | X | Reparacion y acabados de muros de soporte de tanque de recoleccion de aceite | CERRADA | E. URIBE | 2010-08-10
CA-PT02-10-075 | X | Reparacion y acabados de transformador auxiliar T3 |  | E. URIBE | 2010-08-10
CA-PT02-10-076 | X | El saneamiento del area central en el edificio de centrifugado de diesel | CERRADA | E. BRAVO | 2010-08-10
CA-PT02-10-077 | X | Relleno y compactacion de las bancadas de canalizacion electrica | CERRADA | E. BRAVO | 2010-08-10
CA-PT02-10-078 |  | Cota de vaciado en porticos 3B y 4A | CORREGIDA | E. BRAVO | 2010-08-26
CA-PT02-10-079 |  | Relleno y compactacion en perimetro de fundaciones de aisladores y porticos | CORREGIDA | E. BRAVO | 2010-08-31
CA-PT02-10-080 | X | Instalacion completa de triadas de aterramientos adjuntos a los loops de cada una de las GTS's 100:200:300. verificar icamientos por por planos aprobados. * verificar los pozos de registro o medicion |  | R. GRANDA R.ROMERO | 2010-09-01 | electrico
CA-PT02-10-081 | X | Terminar reparacion en el area trasera de muro corta fuego, interconexion entre GTG-200 y GTG-300 area hacia GTME y area frente de transformadores e interconexion con S/E (patio de ELECNOR) | CERRADA | R. GRANDA R.ROMERO | 2010-09-01
CA-PT02-10-082 | X | General documentacion de liberacion parcial de los componentes de la malla puesta a tierra. * no se han entregado hasta la fecha ninguna documentacion o protocolo del sistema de aterramiento | CERRADA | R. GRANDA R.ROMERO | 2010-10-31
CA-PT02-10-083 | X | Superficialidad en cables de puesta a tierra, en la colocacion de cables de puesta a tierra donde algunos fueron colocados sin respetarlos 0,50 mts. De profundidad exigidos para su colocacion y en algunos casos sin la debida inspeccion, solo bajo riesgo de la CONTRATISTA hemos observado, que el uso de patroles y otros equipos. |  | R.ROMERO | 2010-09-01 | electrico
CA-PT02-10-084 | X | En la bancada desde JB-100-JB-GSU-1 salidas (UG-135 al UG-139), hacia la JB-200;JB-GSU-2 (12 tubos de 2") no cumplio con la formacion minima y tampoco no hubo replanteo topografico para su construccion. Se exigio un espacio para instalar una estructura y esta muy al tope para su colocacion. Estas bancadas deben de conformarse de manera individual. tanto en su comienzo y luego en su distribucion de tuberia para asi restar espacio fisico de conformacion exigido para la colocacion de estructuras faltantes en esa area. |  | R. GRANDA R.ROMERO | 2010-09-02 | civil-electrico
CA-PT02-10-085 | X | Pase de dos (2) bancadas al frente de la losa de los transformadores del area que contituye GTME esta va ser transitada por equipos pesados es necesario reforzar las dos bancadas. Solo se reforzo la bancada de menor numeros de tubos, se sugiere bancadas reforzadas por las movilizaciones de vehiculos pesados en esta area, estas bancadas no cumplen con croquis aprobado por ingenieria ASINCRO, anexo a este RGI | CERRADA | R. GRANDA R.ROMERO J. FUENTES | 2010-09-02
CA-PT02-10-086 | X | La bancada reubicada por el frente del edificio utility, salidas(2N-4 al 5 y 2N-3 al 5), (24 tubos 4") tuberia de potencia hacia los transformadores que pasa por debajo entre la bancada de manhole 2 y manhole 2a. No cumplen con la conformacion minima y tampoco no hubo un replanteo topografico para su construccion. estas bancadas deben de conformarse de manera individual, tanto en su comienzo y luego en su distribucion de tuberia, esta mala conformacion ocasiono aumento del area estructural de la bancada y esto produjo interfeencia en el espacio de instalacion de otros elementos. |  | R. GRANDA R.ROMERO J. FUENTES | 2010-09-02 | civil-electrico
CA-PT02-10-087 | X | Las bancadas reubicadas por el lado del norte del utility building, salida(UG-01 AL UG-04), hacia la JB-100 y que continua hacia JB-GSU-1 (12 tubos de 4") sin pasar por mahole 2a, paralelas al muro corta fuego, que van entre la JB-s, en las bases de los porticos GSU-s, no cumplio con la conformacion minima y tampoco no hubo un replanteo topografico para su construccion, estas bancadas de conformarse de manera individual tanto en su comienzo y luego en su distribucion de tuberia, su mala conformacion, sumada a la mala conformacion de la bancada de potencia, redujeron espacio para la colocacion de otras estructuras (porticos) |  | R. GRANDA R.ROMERO J. FUENTES | 2010-09-02 | civil-electrico
CA-PT02-10-088 | X | El dia 04/09/2010, se realizo un recorrido por la planta la raisa especificamente por el area de generacion para dar inicio a las respectivas pruebas de resistividad requeridas para la energizacion de la GTG-100, se observo que la red de tierra no estaba totalmente compactada en algunas areas. | CERRADA | J. FUENTES | 2010-09-04
CA-PT02-10-089 | X | La terraza de la subestacion debe estar totalmente libre de objetos que no sean parte de la subestacion la limpieza de la misma debe ser por el contratista del montaje de los accesorios del transformador | CERRADA | J. FUENTES | 2010-09-04
CA-PT02-10-090 |  | A la fecha la contratista no a colocado la piedra picada al borde de la cerca perimetral (SE temporal La Raisa), la piedra picada debe extenderse hasta al borde de la carretera | CERRADA | J. FUENTES | 2010-09-06
CA-PT02-10-091 |  | Se solicita el certificado de calidad de la piedra picada extendida en el area de la SE temporal | CERRADA | J. FUENTES | 2010-09-07
CA-PT02-10-092 | X | Se solicita el certificado de calidad de la piedra picada extendida en el area de generacion y reparacion de la piedra en SE. |  | J. FUENTES | 2010-09-07 | civil
CA-PT02-10-093 | X | Tramo de bancada en la cara este de la fundacion de la turbina 300 cuyo trazado interfiere la fundacion de los durmirentes | CERRADA | E. BRAVO | 2010-09-07
CA-PT02-10-094 |  | Colocacion de grout en la fundacion en pedestales de aisladores de soporte sin la comunicación ni el procedimiento de calidad ni la carta tecnica del fabricante | CORREGIDA | E. URIBE | 2010-09-10
CA-PT02-10-095 |  | FALTA
CA-PT02-10-096 | X | Limpieza de lamina del TK-1002 |  | C. GOMEZ | 2010-09-17
CA-PT02-10-097 | X | Correciion y verificacion de redondes y abolladuras en anillos para liberacion de actividades de sanblasting |  | C. GOMEZ | 2010-09-17
CA-PT02-10-098 |  | Limpieza de acero de refuerzo en losa de fundacion generador WPII |  | E. URIBE | 2010-09-27
CA-PT02-10-099 |  | Ensayo de densidad de campo en terraza de subestacion | CORREGIDA | E. URIBE | 287/09/2010
CA-PT02-10-100 | X | Se realizo extracion del nivel de aceite en la unidad GSU-1 para determinar la conexionen bushing H, se destapo la unidad, se realizo el test en la conexión(megado y continuidad) y los valores no mejoraron | CERRADA | R. GRANDA | 2010-10-14
CA-PT02-10-101 | X | En la revision de planos que intervienen en la construccion de la losa de compresion, el plano DWG 50-109 (piping plot plan), señala la ubicación de la conexión de la tuberia de gas principal, sobre las bancadas que alimentan el edificio de compresion MCC Room DWG 60-109-60-115 numero de tubos en la bancada es de 23 tubos + reservas (?) x 4" diam, piping es de 12"dim. + VA/W/ESD | CERRADA | R. GRANDA | 2010-09-27
CA-PT02-10-102 | X | Certificado de pernos de anclaje, tuerca y arandela a usarse en la losa de compresores y toromont. Plano No. 20-003-2 (foundation sections and details gas compressors) | CERRADA | E. BRAVO | 2010-09-17
CA-PT02-10-103 | X | 1. Se continuan con la construccion de bancadas entre MH-2 hacia GTG-200 y 300, no se han reportado cambios por notas de campo o revision por ingenieria ASINCRO, se siguen usando planos SIN APROBACION. 2.- Es importante señalar que en el area de la bancada en cuestion, existen serios problemas de drenaje de aguas de lluvias y no se estan tomando en cuenta para continuar con las actividades de excavacion. 3.-No existe ninguna nota de campo en donde se detalle alguna informacion de los cambios previstos por los drenajes para con las bancadas | CERRADA | R. GRANDA | 2010-10-14
CA-PT02-10-104 | X | Las bancadas electricas entre las unidades de compresion(C-130,A-B-C) (UG 100 al 119) y el compresor building MCC room se plantean conformarlas según el plano 60-109, 103, 115, con 5 curvas por tubo, lo cual esta fuera de norma según las normas COVENIN200, seccion 300 al 314. se sugiere revision segun los planos REV. 0, que plantea esta informacion |  | R. GRANDA | 2010-10-14 | civil-electrico
CA-PT02-10-105 | X | Instalacion de pernos de anclaje de la estructura metalica del edificio de centrifuga |  | E. BRAVO | 2010-10-21
CA-PT02-10-106 |  | Inspeccion visual y dimensionan de pedestales de aisladores en SE temporal |  | E. URIBE | 2010-10-29
CA-PT02-10-107 | X | Certificado de calidad de producto PE1000 epoxico para la colocacion de pernos en edificio de centrifugado |  | E. URIBE | 2010-10-28
CA-PT02-10-108 |  | Registro de calidad y dimensionamiento de pernos de anclaje 1 1/2" a usar en las fundaciones de los porticos de barra de la subestacion |  | E. BRAVO | 2010-10-29
CA-PT02-10-109 | X | Vaciado de las fundaciones para la estructura de los porta cables de la unidad GTG-300 |  | E. BRAVO | 2010-11-03
CA-PT02-10-110 | X | Trabajos pendientes para completar la instalacion de transformador auxiliar T-3 |  | E. BRAVO | 2010-11-02
CA-PT02-10-111 | X | Recordatorio de relleno y compactacion en bancada electricas |  | E. URIBE | 2010-11-03
CA-PT02-10-112 |  | Calidad de los pernos de anclaje 3/4"diam, suministrados por la empresa SURADEM | CORREGIDA | E. BRAVO | 2010-11-09
CA-PT02-10-113 |  | Galvanizado de estructura de escalea de acceso de swichgear A-B |  | E. URIBE | 2010-11-16
CA-PT02-10-114 |  | Vaciado de grout bajo placa de asiento de la estructura metalica de los porticos de barra No. 01, 02 y 06 | CORREGIDA | E. URIBE | 2010-11-16
CA-PT02-10-115 |  | Recordatorio y repuesta de registro de RGI No. CA-PT02-113 y una nota de no conformidad No. GTME-PT02-001-2010 |  | E. URIBE | 2010-11-29