## RNC AÑO 2011
ASINCRO 2011 C599-CA-PT02-RCN-11-XX (Registro No Conformidadd) DERWICK
|  | DESCRIPCION | ACCION | FECHA | INSPECTOR | RECIBIDO | FECHA | STATUS | Disciplina
CORRELATIVO | DERWICK |  |  | EMISION | CALIDAD | POR | RECIBIDO
RCN-11-001 | X | Instalacion y cableado del transformador auxiliar T3 sin Haber Instalado el angulo L1/2 x 1 1/2 x 1/4 en el borde del pedestal, dejando expuesto a la interperie las barras de acero de refuerzo. |  | 2011-02-21 | E. BRAVO | I. DOMINGUEZ | 2011-02-21 |  | Civil-Electrica
RCN-11-005 | X | El dia 16/03/2011 la Contratista Derwick procedio a realizar el vaciado de la losa de GTG-400 sin realizar la conexión SOLDADA de los conductores de la malla de tierra al encabillado (se utilizaron conectores que no han sido aprobados por EDC-ASINCRO. |  | 2011-03-18 | V. MENDEZ | A. ARREAZA | 2011-03-18 |  | Civil-Electrica
RCN-11-006 | X | Vaciado de losa de fundacion de las turbinas LM-6000 sin haber dejado la tuberia conduit embebida en el concreto, tal como lo contemplan los planos No. 0923-20-002-05(unidad 400) y No. 0923-20-003-05(unidad 500) |  | 2011-03-23 | E. BRAVO | I. DOMINGUEZ | 2011-03-29 |  | Civil-Electrica
RCN-11-007 | X | El dia 23/03/2011 la Contratista Derwick procedio a realizar el vaciado de la losa de GTG-500 sin realizar como se habia solicitado, la conexión SOLDADA de los conductores de la malla de tierra al enparrillado (se utilizaron conectores que no han sido aprobados por EDC-ASINCRO. |  | 2011-03-31 | V. MENDEZ | A. ARREAZA | 2011-03-31 |  | Civil-Electrica
RCN-11-008 | X | El dia 24/03/2011 la Contratista Derwick realizo las conexiones de los conductores de la malla de tierra a la armadura de la losa para extracion del generador de GTG-40. se realizo una conexion no aceptable con conectores no aprobados por EDC-ASINCRO (es exigida conexion SOLDADA) |  | 2011-03-31 | V. MENDEZ | A. ARREAZA | 2011-03-31 |  | Civil-Electrica
RCN-11-009 | X | Los pernos utilizados para el anclaje de los transformadores no cuentan con documentos probatorios (certificados de material y fabricacion) que garanticen las propiedades mecanicas minimas recomendadas por el fabricante. Como identificacion fisica presentan pintura amarilla en la parte superior de la zona roscada, con lo cual se presume que según lo establece la seccion No.19 "Product Marking" de la norma ASTM F-1554-99 "Standard Specification for Anchor Bolts, Steel,36,55, and 105 Ksi Yield Strength" este material se corresponde a un perno fabricado con una barra cuyo esfuerzo de fluencia es de 55 Ksi min. |  | 2011-04-04 | E. BRAVO | I. DOMINGUEZ | 2011-04-06 |  | Civil-Mecanico
RCN-11-010 | X | Vaciado de zapatas en las fundaciones del edificio de tratamiento de agua fase II sin contar con planos de fundaciones civiles aprobados por parte del departamento de ingenieria de SINCRO. |  | 2011-04-07 | E. BRAVO | I. DOMINGUEZ | 2011-04-13 |  | Civil
RCN-11-011 | X | 1) Vaciado de losa de fundacion de los compresores de la unidades LM-6000 sin contar con los planos aprobados por el departamento de ingenieria civil de ASINCRO. 2) Los documentos de calidad de los pernos de anclaje ø 1 1/4" x 914 cm. No cuentan con el certificado de calidad de origen de la barra (colada No.687,456) necesario para mantener la trazabilidad del producto. |  | 2011-05-11 | E. BRAVO | I. DOMINGUEZ | 2011-05-12 |  | Civil - Mecanico
RCN-11-012 | X | Tuberia de alimentracion de Sacador de Aire en Edificio Tratamiento de Agua (Fase I): Se instalo un tubo e matal rigido con mas de 360° en curvas. Esto va en contra de lo espesificado en el Codigo Electrico Nacional. |  | 2011-06-01 | V. MENDEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-01 |  | Electrico
RCN-11-013 | X | Banco de Baterias-Edificio CAD: El banco de baterias fue puesto en servicio por la contratista DERWICK sin resolver los siguiente puntos: - Anclaje al suelo del banco de baterias (ver foto anexa). - Conexión de la estructura metalica a la malla de puesta a tierra. -Colocacion de protectores en la parte frontal del banco de baterias. - Realizacion de pruebas de aceptacion y servicio de acuerdo a lo establecido en la norma IEEE-450 y requerimientos de CORPOELEC. |  | 2011-06-01 | V. MENDEZ | I. DOMINGUEZ | 2011-06-01 |  | Electrico
RCN-11-014 | X | Muros contrafuego Transformadores GSU1,2 y 3: No se ha colocado el sello con material resistente a fuego de la ventana para el pase de bandejas portacables en los muros cortafuego de GSU-1, GSU-2 y GSU-3. |  | 2011-06-02 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-02 |  | Electrico
RCN-11-015 | X | Edificio de tratamiento de Agua: La contratista DERWICK realizo el cableado de alimentacion del sistema contra incendio (SCI) desde el edificio de tratamiento de agua instalando las fases en tuberias separadas, y dejando los cables descubiertos a nivel de los stup-ups para relizar una transicion de cuatro tubos PVC 2" a un tubo de acero rigido galvanizado de 6" (ver fotos anexa). |  | 2011-06-02 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-02 |  | Electrico
RCN-11-016 | X | Skid de Sistema Contra Incendios: La contratista DERWICK realizó el cableado de alimentacion del sistema contra incendio (SCI) desde el edificio de tratamiento de agua instalando las fases de tuberias separadas, y dejando los cables descubiertos a nivel de los stup-ups para realizar una transicion de cuatro tubos PVC 2" a una tuberia flexible (liquid-light) (ver fotos anexa) |  | 2011-06-02 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-02 |  | Electrico (igual al anterior)
RCN-11-017 | X | Transformador de Servicios Auxiliares T-3 : Falta realizar el sello de la base del transformador T-3 para evitar el ingreso de agua hacia los stub-ups (en los compartimientos de transformador). Ver foto anexa como referecia. |  | 2011-06-02 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-02 |  | Electrico
RCN-11-018 | X | PENDIENTE ENTREGA COPIA POR EQUIVOCACION A IVELISE DOMINGUEZ - ENCARGADO RICHARD GRANDA DE SU RECUPERACION (VICTOR MENDEZ) |  | 2011-06-15 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-15 |  | ?
RCN-11-019 | X | Transformador Elevador GSU-3: Tal y como fue notificado en el registro General de Inspeccion No. CP-PT02-127 del 21/12/2010. El sensor de temperatura ambiente del GSU-3 no se encuentra instalado por presentar el cable de medicion cortado. |  | 2011-06-15 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-15 |  | Electrico
RCN-11-020 | X | Motores P-200A, P-200C, P-200D y P-200E en zona de carga/descarga de combustible: Se instalo una tuberia flexible (liquid-light) para alimentacion de los motores P-200A, P-200C, P-200D y P-200E quedando en el area de trabajo y/o mantenimiento (ver foto anexa), por lo que podria ser golpeada por personal que este trabajando en el area. |  | 2011-06-15 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-15 |  | Electrico
RCN-11-021 | X | Motores P-200A, P-200C, P-200D y P-200E en zona de carga/descarga de combustible: Se instalaron conectores de puesta a tierra que no cumplen con lo especificado en los planos (ver plano anexo) |  | 2011-06-15 | V. MENDEZ/ R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2011-06-15 |  | Electrico
RCN-11-022 | X | Construccion y vaciado de concreto vialidad acceso a unidad GTG-200: Construccion de elemento de pavimento rigido con concreto sin planos aprobados Pl. No. 0914-10-003 sh 18 Rev.-0. |  | 2011-06-21 | A. ALVARADO | I. DOMINGUEZ | 2011-06-26 |  | Civil
RCN-11-023 | X | Colocacion de Grout en GSU-200 Y 300 sin cumplir con procedimiento ni carta tecnica del producto utilizado (SIKAGROUT 101) : Colocacion de Grout en GSU-200 y 300 en base de pernos de transformadores y las recomendaciones de colocacion, espesor, limpieza, curado del producto (SIKAGROUT 101). |  | 2011-08-09 | E. URIBE | JOSE REYES | 0908/2011 |  | Civil
RCN-11-024 | X | Vaciado de losa de fundacion COOLING TOWER 20-011 REV. 2: Vaciado de la losa de fundacion del COOLING TOWER sin planos aprobados por el Departamento de Ingenieria de ASINCRO Y pernos de anclaje. |  | 2011-08-25 | E. URIBE | JOSE REYES | 2011-08-25 |  | Civil
RCN-11-025 | X | Construccion y Vaciado de concreto vialidad principal entre unidad 100 y 200 : Construccion de elemento de pavimento rigido (concreto) sin planos aprobados Pl. No. 0914-10-003 sh 18 Rev.-0. |  | 2011-09-12 | E. URIBE | JOSE REYES | 2011-09-13 |  | Civil
RCN-11-026 | X | Material de Prestamo (relleno). Cambio de cantera sin aprobacion y sin ensayos de laboratorio pertinente |  | 2011-09-19 | E. URIBE | JOSE REYES | 2011-09-19 |  | Civil
RCN-11-027 |  | Las tomas de cilindro del Culvert (tapa) del dia 19/09/2011, no fueron curada ni transportada como lo indica la Normma Covenin 0338-2002 |  | 2011-09-23 | E. URIBE | JULIAN RONDON | 2011-09-27 |  | Civil
RCN-11-028 | X | ENTREGADA A DERWICK |  |  | E. URIBE

## RNC AÑO 2010
|  | DESCRIPCION | ACCION | FECHA | INSPECTOR | RECIBIDO | FECHA | STATUS | Disciplina
CORRELATIVO | DERWICK |  |  | EMISION | CALIDAD | POR | RECIBIDO
RCN-10-001 | X | Vaciado de losa del generador de emergencia sin la debida aprobacion del plano para la construccion de fundaciones. |  | 2010-04-20 | E. BRAVO | I. DOMINGUEZ | 2010-04-21
RCN-10-002 | X | Vaciado de concreto en zapatas de durmientes ejes S102 a S106 y S108 a S114 sin la notificacion correspondiente para aprobacion por parte de la inspeccion. |  | 2010-04-23 | E. BRAVO | I. DOMINGUEZ | 2010-04-26
RCN-10-003 | X | La construccion de las bancadas entre : Black Start y el Edif. Utility y los Transformadores auxiliares y Edif. Utility |  | 2010-05-11 | R. GRANDA | I. DOMINGUEZ | 2010-05-11 |  | civil-electrico
RCN-10-004 | X | Vaciado de concreto en zapatas de durmientes ejes S64 a S68 y S92 a S99 Y S107, sin la notificacion correspondiente para aprobacion por parte de la inspeccion. |  | 2010-05-11 | E. URIBE | I. DOMINGUEZ | 2010-05-11
RCN-10-005 | X | Ejecucion de vaciado en bancada frente ala GTG-300, sin liberacion por parte de inspeccion de construccion y aseguramiento de calidad. |  | 2010-04-04 | J. FUENTES | SIN FIRMA |  |  | civil-electrico
RCN-10-006 |  | Presencia e humedad y corroccion en bornera de medicion del nucleo a amasa de la unidad 09684/01. |  | 2010-07-06 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-007 |  | En la instalacion de los radidores de aceite de la unidad 09684/01, los tornillos instalados a las bridas presentan longitudes variables. |  | 2010-07-07 | J. FUENTES R. GRANDA | SIN FIRMA
RCN-10-008 |  | Se detecto el desprendimiento de gancho soporte de la bolsa de aire del tanque Conservador 09684/01. |  | 2010-07-07 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-13
RCN-10-009 |  | Deteccion de humedad, corrosion y agentes conteminantes(polvo, arenisca, virutas de hierro) Cts de alta y baja (09684/01; 09684/02; 09684/03), Tanque conservador (096884/01; 09684/03, Cuba del transformador (09684/01; 09684/02). |  | 2010-07-07 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-13
RCN-10-010 |  | Se detecto conexión inversa en los bornes terminales de los Ct´s de baja (X1, X3) de la 09684/01. No se identificaron los terminales en su parte interior. |  | 2010-07-09 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-011 |  | En la instalacion de los ventiladores de la unidad 09684/02, los soportes de fijacion presentan dimensiones diferentes en su longitud. |  | 2010-07-09 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-012 |  | Se detecto desconexion en uno de los bornes terminales del Ct´s (H2) de la unidad GSU-2. 09684/02. |  | 2010-07-12 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-013 |  | Se detecto daño en el papel crepe que cubre los cables flexibles de las bobinas de AT. Unidad 09684/02. |  | 2010-07-12 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-014 |  | Empacaduras dañadas de los Ct´s de baja (09684/02). Se inspeciono el lote empacadura de respuesto para las unidades 09684/01, 09684/02, 09684/03 encontrandose incompleto. |  | 2010-07-12 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-015 |  | No se acoplan las uniones bridas por el mal dimensionado del arreglo de tuberias en el venteo entre los turret. |  | 2010-07-13 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-016 |  | En el desembalaje de los bushing de alta de la unidad 09684/01, se detecto humedad externa e interna. |  | 2010-07-14 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-017 |  | En inspeccion interna de la unidad 09684/02 falto colocacion de tuercas de teflon. |  | 2010-07-14 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-018 |  | En la inspeccion interna de las uniones bridadas de los radiadores de la unidad 09684/03, la pintura presente en 5 radiadores esta en el proceso de curado (no a secado). |  | 2010-07-15 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-019 |  | Tornilleria incompleta en la parte exterior e interior de las unidades 09684/01;09684/2; 09684/03 (tornillo, arandela plana, de presion y tuercas) |  | 2010-07-17 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-13
RCN-10-020 |  | En la inspeccion del Bushing de neutro de la unidad 09684/01, se detecto una fisura en la fibra de vidrio que cubre a el electrodo. |  | 2010-07-17 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-021 |  | Soporte de tuberia de fluido en la parte inferior del tanque conservador presento un golpe severo (doblado), unidad 09684/03. |  | 2010-07-18 | J. FUENTES R. GRANDA | PIETER ROLAND | 2010-09-15
RCN-10-022 | X | Modificacion de las distintas rutas de canalizaciones subterraneas del area este del edificio Utility. Las mismas interfieren con la ubicación de portico area de generacion. |  | 2010-08-22 | J. FUENTES | s/firma |  |  | civil-electrico
RCN-10-023 | X | Derwick no finalizo la compactacion en el area norte de la GTG-200. Conductor desnudo a la vista |  | 2010-09-06 | J. FUENTES | A. ARREAZA | 2010-09-06 |  | civil
RCN-10-024 | X | Vaciado de bancada sin liberacion por parte de ASINCRO. |  | 2010-09-06 | J. FUENTES | A. ARREAZA | 2010-09-07 |  | civil-electrico
RCN-10-025 |  | Vaciado de losa de fundacion lado sur de 1.887m x 3,25m. |  | 2010-09-27 | E. URIBE |  | 2011-09-13