Charallave, 04 de Febrero de 2011

PDVSA O-201  TABLA 3. SISTEMAS DE PINTURA

| La Raisa Useage | Sist N° | Preparatión de la Superficie | Rango de Perfil de Anclaje | Capa Inicial | Capa Intermedia | Capa de Acabado Nota 1 | Espesor Promedio Película Seca (Mils) |  |  |  | Intervalo de Tíempo de Secado (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Capa Inicial | Capa Int. | Capa Acab. | TOTAL |  |
| Acero Carbon Tanks External | 2 | SSPC SP-6 | 0,75 – 1,0 | Fondo Alquídico libre de metales pesados | Esmalte Alquídico | Esmalte Alquídico Color Código | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 12 a 72 |
| Acero Carbon Pipe External | 2 | SSPC SP-10 | 0,75 – 1,0 | Fondo Alquídico libre de metales pesados | Esmalte Alquídico | Esmalte Alquídico Color Código | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 12 a 72 |
| FBE Coated Pipe External * | 2 | SSPC SP-7 | Soft Blast Clean | Fusion Bonded Epoxy | Epoxi HS | Esmalte PoliuretanoColor Código | - | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 | - | 12 a 72 |
| Raw Diesel Tanks Internal | 12 | SSPC SP-5 | 2,0 – 2,5 | Epoxi 100% sólidos | - | Epoxi 100% sólidos | 8 | - | 8 | 16 | 8 a 72 |
| Raw Water Tank Internal | 14 | SSPC SP-5 | 1,5 – 2,0 | Epoxi Fenolico Alto Espesor |  | Epoxi Fenolico Alto Espesor | 6 | - | 6 | 12 | 12 - 72 |

- Per Técnico de Venezolana de Pinturas dated Enero 26, 2011

Nota 1:  Final color according to specific procedure. El color final está de acuerdo al procedimiento específico.

The above table lists the Sandblast and Paint specifications and systems to be used at the La Raisa Phase 1 and Phase 2 Project.

La tabla indica las especificaciones y sistemas de pintura y sandblast a utilizar en el proyecto La Raisa Fase 1 y Fase 2

_____________________________________

Randel Prentice

Derwick QA Manager

Gerente de Aseguramiento de Calidad Derwick